Elektriciteit als brandoorzaak

Studie avond op 14 mei 1998 te BOECHOUT

Hoe deze aan te pakken en te onderscheiden.

Een groot aantal van de branden worden als elektrische oorzaak omschreven omdat men er de juiste oorzaak niet van vind. Het blijkt dat na onderzoeken veelal deze energie geen enkele rol speelde in het ontstaan van de zaak en dat de vermeende oorzaak het gevolg was maar niet de oorzaak.

Het is bijgevolg aangewezen een zaak aan te vatten met methode, en dit vooral bij aanvang, om aanwijzingen proberen te vinden die de naar voor gebrachte hypothese al of niet kunnen bevestigen.

Wij stellen voor volgende stappen te zetten bij dit onderzoek:

- Ondervragen van getuigen en personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen ( bewoners, buren, elektricien, onderhoudspersoneel, controleurs van keuringsorganismen ten einde de structuur van de elektrische installatie, het gebruikte materiaal, de implantatie en de chronologie van het gebeuren te achterhalen.

Binnennet,  buitennet, aardingsystemen, vlammen waar eerst gezien

- Bilan maken van verbruikers zonder de bron van de distributie te vergeten (transformatielokaal). Afstanden nagaan. Nagaan of er wel degelijk een leveringskontrakt bestaat ener dus nog aansluiting is.

Is er voorheen reeds degradatie geweest van de leidingen of een begin van boogvorming.

Vergelijking van de verklaringen met de technische werkelijkheid ter plaatse.

- Bilan van vermogen geïnstalleerde en dit in functie op ogenblik schadegeval.

- Nogmaals alle informatie nagaan en enkel deze gebruiken die absoluut zeker is.

- Nagaan van alle standen vanschakelaars en dus nagaan of er wel contact mogelijk was (open/toe), beschrijven welke hun eigenschap is ( gekalibreerd, getemporiseerd, mogelijk to onderbreken…) en zich zekerheid verschaffen over de toepassing van het materieel in vraag gesteld  inherent aan de activiteit ( klasse IP..)

Aardingsweerstand  pogen te meten, de continuïteit van de neutre, het isolatieniveau van de circuits. Testen vanzekeringen en ook nagaan welke zekeringen er zijn doorgegaan en eventueel in welke volgorde ze dit konden in functie van de brandprogressie.

- Het berekenen op basis van het ter plaatse gevonden materieel van de gevraagde intensiteiten op de circuits alsook de spanningsvallen en verschillende verliezen verbonden aan de manier vaninstallatie. Bv inknelling en beschadigingen vankabels.

- Opzoeken van typische kenmerken zoals “parelvorming”, samensmelting, breuk, oxidatie enz..

Opgelet met directe conclusies naar geleiders en apparatuur toe. Controleer systematisch ieder mogelijke kans, de toestand van de bevestigen, de omgeving van connecties, verbindingen en splitsingen.

Parelvorming als oorzaak heeft een specifieke vorm en smeltbad en komt enkel bij twee geleiders voor. Bij de boogvorming die deze vooraf gaat groeit de smeltbol aan en verdwijnt materiaal van de andere geleider in het smeltbad.

- Het vlampatroon en de typische vuurhaard in de vermoede omgeving dient teruggekoppeld naar de gevonden technische informatie en dient dus te corresponderen. Anomalieën dienen onderzocht.

- Maak op basis van het gevolgde onderzoeksschema een “boomstructuur van de oorzaken” te einde deze na te gaan in functie van de functie van het elektrische verdeel net. Ga na of bepaalde stigmatische feiten ( veelal in het oog springend) die gevonden zijn   zich konden voordoen voor of na het ontstaan van de brand.

- Indien op het einde van het onderzoek er nog twijfel bestaat dan dienen diepgaandere onderzoeken uitgevoerd.

Labo onderzoek van brandresten naar hun bestanddelen en eventuele brandversnellers

Microscopie van de electronica die ingebakken is in gesmolten kunststof ( toestand kontakten, toestand micro elektronica geleidingslaag open of toe)

Chemische analyse

Nazicht disjoncteurs, nazicht kontakten (gesloten kontakten zijn niet aangetast door roet en corrosie

Niet destructief onderzoek

Radiografie X of Gamma onderzoek

Testen in labo hetzij thermisch, hetzij magnetisch.

Het spreekt voor zich dat bij deze onderzoeken een perfecte beheersing noodzakelijk is van de technologie van het materieel, hnormen en gegevens gezien het door brand aangetast materiaal bijzonder gevoelig is voor destructie, inpakken in polyurethaanschuim kan soms eenoplossing bieden bij het preleveren ervan..

De geleiders dienen volledig gerecupereerd.

Bij het demonteren van onderdelen dient ook gedacht aan eventuele latere hersamenstelling van netten en opstellingen.

11.Besluitvorming

Op basis van de resultaten van voormelde werkzaamheden kan na eenlaatste verificatie op de plaats van ramp en bevestiging van de bekomen resultaten tot besluitvorming over gegaan worden.

Tot slot gaf expert Robert  MAZABRAUD nog een didactische voorstelling van oorzaken en vermeende oorzaken waarvan hier als reminder  een kleine opsomming

Rookpatroon als gevolg van tocht in kontaktdozen en de aangesloten leidingen

Bijgewerkte kortsluiting met brandversnellers op bord waar verdeelkasten zijn geplaatst

Bijgewerkte kortsluiting met achteraan op printplaat een vlamspoor die niet de origine had in een kortsluiting op de printplaat

Een kortsluiting in verdeelkast van woning

Klevende kontakten

Weerstand van koeling afgedicht met dichting met indringing vochtigheid

Het doorzagen van een balast van fluoricentieverlichting gaf geen defect.

Nazien van condensor die altijd onder spanning blijft, condensatoren hebben beperkte levensduur

Een muis op geleiders met kortsluiting en stille getuige

Schakelborden met witte zones wijzen op energiezone waar brand kan ontstaan zijn.

Radiografie van zekeringen plots overbelast

Microscopisch onderzoek smeltbol waarbij de kokende massa het uizicht geeft van een krater

Microscopisch onderzoek van diodes, oppervlakte geeft stroomrichting aan. Het geleidend oppervlak heeft een geheugen.

Convector CV met papier binnenin

Aluminium en koper met sporen maar zonder verkleuring.

Naast de zeer gesmaakte uitleg en vooral de beantwoording van vragen kon terug gekeken worden op een technisch zeer geslaagde studieavond.